- SZWH-II系列高压无线核相仪技术指标

一、概 述

- 无线高压核相仪，应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性，符合（ EMC ）标准要求，适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出，经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较，对核相后的结果定性。因本产品是无线传输，真正达到安全可靠、快速准确，适应各种核相场合。

- 二、安全事项

- 1、 现场测试时，操作人员按《电力安全工作规程》的有关要求进行操作。

- 2、 本仪器配备的绝缘杆造用的电压等级为 ≤ 220KV 。

- 三、设备清单

- ①铝合金包装箱一个

- ②校验插头线

- ③E23A/12V电池两节

- ④说明书一本

- 四、技术特性

- 1、屏幕显示内容： 无线高压核相仪、不同相、同相、 X 、 Y 、  、 、～

- 2、电源：主机一只电池（ NEDA/604/6F22 ）或同等型号。 X 和 Y 采集器1 节 E23A/12V 电池。

- 3、自动关机：按动一次“开关” 键，主机开机， 15分钟左右主机自动关机,再按动一次“开关” 键可立即关机。

- 五、技术指标：

- ①准确度：自校误差≤ 2°，现场测试：同相误差≤10°，不同相误差≤15°

- ②采样速率3次/秒

- ③主机电源为9V±2V

- ④X和Y采集器电源电压为12V ±1.5V

- ⑤主机工作电流≤7mA

- ⑥X和Y采集器工作电流≤4mA

- ⑦主机和 X、Y采集器的视距传输距离为X、Y≤100m

- ⑧工作环境: -20℃┉ +60℃ 湿度：≤95%RH

- ⑨储存环境：-40℃┉ +55℃ 湿度：≤95%RH

- ⑩本产品所测电压交流等级为 0.38KV┉220KV

- 六、使用方法

- 1、主机检测

- ⑴系统自校

- 把产品附带的专用校验线插头插入交流220V电源中，另一端的两个信号测试夹分别夹采集头X和Y的采集头处，手握两采集头壳体，主机显示屏应显示X、Y同相，相位差应在355°┉005°（如X、Y均不显示，应将220V插头调换即可）

- ⑵现场校验

- 现场核相时，先将两棒放到同一相上自校

- 2、使用方法

- ①核相定性同相或不同相，以汉字显示为准。

- 核相时看主机各种显示：

- ②X 和 Y 分别表示收到 X 和 Y 棒的信号。

- ③在 X 下方出现  或在 Y 下方出现  则说明 X 棒或 Y 棒电池电压低。

- ④在 X 和 Y 的上方出现  说明主机电压低。

- ⑤在显示屏的右上方出现“无线高压核相仪”说明主机已开机。

- （3）、在 X 棒、 Y 棒或主机电池电压低时，本系统应能正常工作一段时间（如显示明显不稳时，必须更换电池。注：X棒和Y棒应同时更换电池）

- （4）、如主机显示屏出现异常现象，则应先关机再开机，主机则会自动恢复正常。

- 3 、采集器检测 :

- （1）更换电池时，逆时针旋转，将采集器外壳取下。再将电池盖打开，更换电池。

- （2）采集器有两种接触头，可根据需要互相更换。更换时将接触头逆时针旋转即可取下。

- 4、现场核相说明：

- ① 先将 X和Y采集器分别挂到同一高压线路上，主机显示屏应显示X、Y同相，相位差355°┉005°

- ②在高压线核相时应分别将X和Y采集器按以下方法排列进行核相：AA′同相355°┉005°：AB′不同相 120°或240°、BB′ 同相355°┉005°、 BC′不同相120°或240°、CC′同相355°┉005°。

- ③如果要得到精确数值，应将其中一采集器放到高压线一采集点上不动，再将另一采集器围绕高压线另一采集点前后左右移动，或将X和Y对调，以找出相位角度。

- ④在核相时，如 AA′、AB′、BB′、 BC′、CC′的测试数据均为显示不同相，这是由于所测的两组供电线路接线组别不同，可能会出现30°或60°的相位差。下面介绍出现这种情况时的测量标准（以30°相位差为例）：测试方法与①和②相同，所测结果应为：AA ′ 不同相30°、AB′不同相120°或240°，BB′不同相30°、 BC′不同相120°或240°、CC ′不同相30°(注：120°和240°只表示正相序或逆相序)

- ⑤ 在测量≥10KV时，X和Y可直接同时放在导线或绝缘皮上进行核相

- ⑥在≥66KV核相时，X和Y采集器可以采取接触或非接触方法核相。（如测量110KV和220KV时，将X和Y采集器放在高压电线下方300mm至1000mm处。测量500KV时，将X和Y采集器放在高压电线下方1000mm-2000mm处，测量左右允许偏差300mm）

- ⑦测量相序:假设某条线为A相，将X放在A相上，Y放在另一相上，如显示120°，则说明是顺相序，该相应为“B”，如显示240°，则是逆相序，该相应为“C”。

- ⑧ 验电:将其中一个采集器挂在高压电线上，如主机屏幕显示相应采集器的符号，则说明该高压线有电。相反，如主机屏幕不显示该采集器的符号，则说明该高压线无电（但采集器不能代替验电器）。

- 七、维护保养

- 1、本产品是一台精密仪表，不可随意打开。

- 2、每年至少更换一次电池。

- 3、本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘的环境中。

- 4、绝缘杆使用前应做耐压试验。

- 5、绝缘杆应每年进行一次耐压试验。

- 注：绝缘杆第一节上端有内置天线350mm长，不能进行耐压试验，内置天线与杆壁外绝缘耐压为(15 )kv

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！